# 第九部分 安全搬迁建议方案

## 9.1 需搬迁设备进行标识整理

时间：搬迁前

营业部设备前期准备工作，设备、资料清理打包，设备运输监督。

新址前期准备工作，通信线路、综合布线等。

## 9.2 搬迁前的准备工作

| 准备项目 | 项目内容 | 开始时间 | 完成时间 | 施工单位 | 监督人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫星系统 | 深圳高单：卫星线重新更换（线路短） | 交易所批准后立即开始 | 搬迁当天 | 深圳卫通 |  | 三十九所 建底座、 架天线。 |
|  | 上海高单：卫星线重新更换（线路短） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上海星通 |  |  |
| 综合布线系统 | 计算机网络布线 |  | 搬迁前一周 | 志诚电子 |  | 准备好新的机柜所有的跳线 |
|  | 配线系统（新购设备） |  | 搬迁前一周 |  |  |  |
|  | 电话节点 |  | 搬迁前一周 |  |  |  |
|  | 电视墙布线 |  | 搬迁前一周 |  |  |  |
|  | 网络节点测试 |  | 搬迁前一周 |  |  |  |

| 准备项目 | 项目内容 | 开始时间 | 完成时间 | 施工单位 | 监督人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS供电系统 | 搬迁10KVAUPS及其电池组搬迁 | 搬迁当天闭市后1小时 | 搬迁当天 |  |  |  |
| UPS供电系统 | 40KVAUPS及其电池组（新购置） |  | 搬迁前一周 |  |  |  |
| 防雷系统 | 建新的防雷系统 |  | 搬迁前一周 |  |  | 相关部门检测报告 |
| 电信光缆、电话系统及DDN线路 | 由电信局提供线缆的铺设，其中包括:电话：40门、2M SDH：1路、64K DDN：1路、ISDN：1路 | 搬迁当天闭市后1小时 | 搬迁前一周完成布线 搬迁当天晚进行割接 | 西安市电信局 |  |  |
| 网通光缆 | 由网通提供线缆的铺设，其中包括: 2M SDH：1路 | 搬迁当天闭市后1小时 | 搬迁前一周完成布线 搬迁当天晚进行割接 | 中国联通通陕西公司 |  |  |

## 9.3 机房搬迁时的工作安排

| 搬迁项目 | 搬迁步骤 | 开始时间 | 完成时间 | 施工单位 | 监督人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据备份 | 1、备份卫星接收机相关数据 |  | 当日 | 电脑部 |  | 妥善保管备份介质 |
|  | 2、备份行情服务器上的钱龙数据 |  | 当日 | 电脑部 |  |  |
| 卫星搬迁 | 深圳高单天线的安装 |  | 当日 |  |  | 深圳行情的接收可利用上海单向备份。 |
|  | 深圳高单设备的搬迁 | 闭市后 | 当日 |  |  |  |
|  | 上海高单天线的安装 |  | 当日 |  |  |  |
|  | 上海高单设备的搬迁 | 闭市后 | 当日 |  |  |  |
| 通信线路割接 | 电信电话割接 | 当日 | 1日内 | 西安电信 |  |  |
|  | 电信数据链路 | 当日 | 1日内 | 西安电信 |  |  |
|  | 网通光缆割接 | 当日 | 1日内 | 陕西联通 |  |  |
|  | 营业部内部电话的跳线和调试 | 搬迁当日 | 搬迁当日 |  |  |  |
| 服务器搬迁 | 拆除电源线、光纤跳线和网线 在各个服务器的硬盘、主机上贴好标签 拆除服务器的硬盘，由专人搬运 将服务器包装好后进行搬运 | 搬迁当日闭市后 | 搬迁当日 |  |  | 提前在主机与硬盘上贴好标签，可先搬备机 |
| 交换设备搬迁 | 拆除所有的电源线、网线 在各个交换机上贴好标签 将交换机包装好后进行搬运 | 部分外网交换设备可以先搬，剩下的清算后搬 | 搬迁当日 |  |  | 提前安排好交换设备在配线柜中的位置并贴好标签 |
| 机房工作站搬迁 | 拆电源线、网线 在各个工作站主机上贴好标签 将工作站除尘后进行搬运 | 搬迁当日闭市后开始 | 搬迁当日 |  |  | 提前安排好各个工作站在新机房机架上的摆放位置 |
| 金海电视墙 | 电视及转换设备 | 搬迁当日 | 搬迁当日 |  |  |  |

## 9.4 大中散户室、柜台、办公设备搬迁时的安排

| 搬迁项目 | 搬迁步骤 | 开始时间 | 完成时间 | 施工单位 | 监督人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大户室、散户厅、中户室无盘站的搬迁 | 提前将所需搬迁计算机贴好标签，关闭所有工作站的电源，拆除电源线、网线和显示器。主机与显示器分开装运，电源线、网线、键盘等单独装运。 | 搬迁当日 | 搬迁当日1~2日内 |  |  | 机器设备到位后的安装、调试、清洁工作由员工配合指定公司完成 |

## 9.5 搬迁完成后的调测

1、检查UPS及市电供电是否正常，并检测零地电压是否符合规范。

2、检查双路供电是否正常，并进行供电切换。

3、服务器、交换机、机房工作站的连接：

- *安装好服务器，插上硬盘

- *安装好交换机，并将服务器网线连接好

- *安装柜台工作站、卫星接收机，并连接好网线

- *打开服务器、交换机电源，检查连接及运行状态是否正常

- *开启所有工作站，检查工作站的网络连接和运行是否正常

- *检查卫星接收机的信号是否正常

- *检查通神机、卫星行情接收机工作是否正常

- *检查电信SDH与环南路的连接

- *检查网通SDH与环南路的连接

- *检查ISDN、DDN运行及连接是否正常。

- *检查证券行情的显示是否正确

- *检查电视墙工作状态是否正常

- *检查行情数据和分析软件的完整性和正确性

- *核对柜台交易资料数据的完整性和正确性

- *核对电话线路并调试

4、连接各个重要设备的接地线，其中包括配线柜、服务器、卫星接收机等

5、打开所有设备的电源，检查网络的负载情况，并检查服务器的CPU利用率

6、打开所有设备的电源，检查配电室UPS和市电的三项负载是否均衡

7、对UPS电池组进行一次充放电检测

## 9.6 联系有关单位修改营业部信息

1、钱龙公司；

2、交易软件公司；

3、深、沪交易所及卫星通信公司；